## Slide 1
ESTUDO DE CUSTO E VIABILIDADE TÉCNICA
Retrofit e Gerenciamento Inteligente por CLP em 38 Climatizadores
Validação de Eficiência Energética, Telemetria Real e Retorno de Investimento (Payback)
CLIENTE: ADMINISTRAÇÃO DO NOVO SHOPPING CENTER (RIBEIRÃO PRETO - SP)
EMPRESA: 3D AR CONDICIONADO & ENGENHARIA TÉRMICA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. VICTOR HUGO MOTA DE ALMEIDA | DATA: AGOSTO DE 2026

## Slide 2
ESTUDO DE CUSTO E VIABILIDADE • NOVO SHOPPING
2. SUMÁRIO EXECUTIVO & 4 PILARES ESTRATÉGICOS
3D AR CONDICIONADO & ENGENHARIA TÉRMICA | ENG. VICTOR HUGO MOTA DE ALMEIDA | NOVO SHOPPING
⚡ EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
-12,5% Consumo
Redução de 28.810 kWh/mês com controle proporcional por estágios.
💰 ECONOMIA FINANCEIRA
R$ 263.178,28/ano
Economia mensal de R$ 21.931,52 recorrente na fatura de energia.
⏱️ PAYBACK ACELERADO
13,7 Meses
Amortização total do investimento CAPEX (R$ 301.000,00) em ~1,1 anos.
🌱 SUSTENTABILIDADE ESG
30,2 t CO₂/ano
Descarbonização operacional alinhada com as melhores práticas ambientais.

## Slide 3
ESTUDO DE CUSTO E VIABILIDADE • NOVO SHOPPING
3. DIAGNÓSTICO DO SISTEMA EXISTENTE (ANALÓGICO)
3D AR CONDICIONADO & ENGENHARIA TÉRMICA | ENG. VICTOR HUGO MOTA DE ALMEIDA | NOVO SHOPPING
🔴 LIMITAÇÕES OPERACIONAIS
Controle Analógico
• Termostato de bulbo sem controle fino. • Partida simultânea de ambas as UCs (100%). • Elevado estresse mecânico e picos de corrente. • Ausência de revezamento programado.
📊 IMPACTO NO CUSTO
R$ 2,10 Milhões/ano
• Consumo Mensal: 233.695 kWh/mês • Gasto Mensal: R$ 175.270,98 / mês • Duty Cycle de Manutenção: 80% constante • Chattering frequente nos contatores.

## Slide 4
ESTUDO DE CUSTO E VIABILIDADE • NOVO SHOPPING
4. A SOLUÇÃO DE ENGENHARIA: AUTOMAÇÃO POR CLP
3D AR CONDICIONADO & ENGENHARIA TÉRMICA | ENG. VICTOR HUGO MOTA DE ALMEIDA | NOVO SHOPPING
🎛️ ESTÁGIOS PROPORCIONAIS
Modulação de Carga
Aciona apenas a condensadora Mestre em carga estável; Escrava atua apenas em picos térmicos.
🔄 REVEZAMENTO AUTOMÁTICO
Rodízio a cada 4h
Troca automática de Mestre/Escrava para equalizar com perfeição o desgaste dos compressores.
🛡️ REDUNDÂNCIA ATIVA
Zero Parada
Sensores de fluxo e corrente acionam o backup instantaneamente em caso de falha.

## Slide 5
ESTUDO DE CUSTO E VIABILIDADE • NOVO SHOPPING
5. REVEZAMENTO AUTOMÁTICO & REDUNDÂNCIA ATIVA
3D AR CONDICIONADO & ENGENHARIA TÉRMICA | ENG. VICTOR HUGO MOTA DE ALMEIDA | NOVO SHOPPING
⚖️ EQUALIZAÇÃO DE DESGASTE
50% / 50% de Carga
Dobra a vida útil dos compressores evitando que um opere 100% e o outro fique ocioso.
⚡ REDUÇÃO DE CHATTERING
Histerese 1,0°C
Controle digital calibrado que elimina partidas sucessivas e transitórios elétricos.

## Slide 6
ESTUDO DE CUSTO E VIABILIDADE • NOVO SHOPPING
6. CADASTRO COMPLETO DO PARQUE DE 38 CLIMATIZADORES
3D AR CONDICIONADO & ENGENHARIA TÉRMICA | ENG. VICTOR HUGO MOTA DE ALMEIDA | NOVO SHOPPING
🏢 COMPLEXO SHOPPING
38 Climatizadores
Parque completo mapeado com potências nominais explícitas por máquina.
⚡ POTÊNCIA ELÉTRICA
851,1 kW Total
Potências de UC (10kW e 12.8kW) e UE (1.5kW, 2.2kW e 3.0kW).
🔌 CORRENTE TOTAL
1.369 A (380V)
Sistema trifásico dimensionado com fator de potência 0,95.

## Slide 7
ESTUDO DE CUSTO E VIABILIDADE • NOVO SHOPPING
7. METODOLOGIA E FÓRMULAS DE REGIME ELÉTRICO TRIFÁSICO
3D AR CONDICIONADO & ENGENHARIA TÉRMICA | ENG. VICTOR HUGO MOTA DE ALMEIDA | NOVO SHOPPING
📐 FÓRMULAS DE ENGENHARIA
P_total = P_uc + P_ue
• Corrente: P / (√3 × 380V × 0.95) • Consumo: P × Horas × Dias × Duty Cycle
⏱️ MODELO DE JORNADA (12H)
Pull-down vs Manutenção
• Pull-down (1,5h): 100% de esforço matinal. • Manutenção (10,5h): CLP otimiza Mestre e Escrava.

## Slide 8
ESTUDO DE CUSTO E VIABILIDADE • NOVO SHOPPING
8. VALIDAÇÃO EMPÍRICA: TELEMETRIA REAL DE CAMPO
3D AR CONDICIONADO & ENGENHARIA TÉRMICA | ENG. VICTOR HUGO MOTA DE ALMEIDA | NOVO SHOPPING
📊 BASE AUDITADA
5.760 Leituras/Máq.
Registros minuto a minuto coletados por CLP durante operação real no shopping.
📈 MÁQUINAS TESTADAS
FC-17, FC-27 e FC-28
Comportamento empírico 100% aderente às curvas de simulação termodinâmica.

## Slide 9
ESTUDO DE CUSTO E VIABILIDADE • NOVO SHOPPING
9. DIAGNÓSTICO: 1 EVAPORADORA VS. 2 EVAPORADORAS
3D AR CONDICIONADO & ENGENHARIA TÉRMICA | ENG. VICTOR HUGO MOTA DE ALMEIDA | NOVO SHOPPING
🔴 1 EVAPORADORA (FC-17)
205,5 min/dia Ambos ON
Menor área de serpentina força atuação conjunta prolongada. O CLP protege contra queima.
🟢 2 EVAPORADORAS (FC-27/28)
~43 min/dia Ambos ON
Maior superfície de troca térmica permite que a Mestre atenda a demanda quase o dia todo.

## Slide 10
ESTUDO DE CUSTO E VIABILIDADE • NOVO SHOPPING
10. REDUÇÃO DRÁSTICA DE PICO SIMULTÂNEO (QUEDA DE 79%)
3D AR CONDICIONADO & ENGENHARIA TÉRMICA | ENG. VICTOR HUGO MOTA DE ALMEIDA | NOVO SHOPPING
📉 ALÍVIO ELÉTRICO
-79% no Pico Conjunto
Queda de 205,5 min/dia para ~43 min/dia de compressores ligados simultaneamente.
⚡ SUBESTAÇÃO PROTEGIDA
Menor Aquecimento
Eliminação de picos de demanda contratada e alívio nos transformadores do shopping.

## Slide 11
ESTUDO DE CUSTO E VIABILIDADE • NOVO SHOPPING
11. IMPACTO DAS VARIAÇÕES SAZONAIS DE TEMPERATURA
3D AR CONDICIONADO & ENGENHARIA TÉRMICA | ENG. VICTOR HUGO MOTA DE ALMEIDA | NOVO SHOPPING
❄️ INVERNO (20,4°C - 21,8°C)
Carga Leve
Unidade Escrava quase 100% em repouso. Economia máxima.
🍂 TRANSIÇÃO (23,5°C - 24,8°C)
Carga Média
Operação suave e confortável.
☀️ VERÃO (25,5°C - 26,0°C)
Carga Plena
Escrava acionada com precisão nos horários mais quentes.

## Slide 12
ESTUDO DE CUSTO E VIABILIDADE • NOVO SHOPPING
12. BALANÇO ENERGÉTICO CONSOLIDADO: ANTES VS. DEPOIS
3D AR CONDICIONADO & ENGENHARIA TÉRMICA | ENG. VICTOR HUGO MOTA DE ALMEIDA | NOVO SHOPPING
🔴 CONSUMO ANTES
233.695 kWh/mês
2.804.336 kWh/ano na base analógica sem controle.
🔵 CONSUMO COM CLP
204.885 kWh/mês
2.458.623 kWh/ano com automação inteligente.
🟢 ECONOMIA GERADA
-28.810 kWh/mês
Redução percentual média de -12,5% (-350.904 kWh/ano).

## Slide 13
ESTUDO DE CUSTO E VIABILIDADE • NOVO SHOPPING
13. ANÁLISE FINANCEIRA MENSAL & CUSTO POR EQUIPAMENTO
3D AR CONDICIONADO & ENGENHARIA TÉRMICA | ENG. VICTOR HUGO MOTA DE ALMEIDA | NOVO SHOPPING
💰 ECONOMIA MENSAL
R$ 21.931,52 / mês
Redução líquida recorrente na fatura de energia (Tarifa R$ 0,75/kWh).
📊 CUSTO MÉDIO / MÁQUINA
R$ 4.043,78 / mês
Custo médio por climatizador cai de R$ 4.612,39 para R$ 4.043,78.

## Slide 14
ESTUDO DE CUSTO E VIABILIDADE • NOVO SHOPPING
14. ANÁLISE FINANCEIRA ANUAL & FLUXO RECORRENTE
3D AR CONDICIONADO & ENGENHARIA TÉRMICA | ENG. VICTOR HUGO MOTA DE ALMEIDA | NOVO SHOPPING
💰 ECONOMIA ANUAL
R$ 263.178,28 / ano
Fluxo de caixa livre gerado anualmente para o condomínio do shopping.
🛡️ BLINDAGEM TARIFÁRIA
Menor Risco
Proteção financeira permanente contra aumentos de tarifas da distribuidora.

## Slide 15
ESTUDO DE CUSTO E VIABILIDADE • NOVO SHOPPING
15. ANÁLISE DE CAPEX, OPEX E PAYBACK SIMPLES
3D AR CONDICIONADO & ENGENHARIA TÉRMICA | ENG. VICTOR HUGO MOTA DE ALMEIDA | NOVO SHOPPING
💵 CAPEX TOTAL
R$ 301.000,00
Fornecimento de CLPs, sensores, cabeamento, programação e comissionamento.
⏱️ PAYBACK SIMPLES
13,7 Meses (~1,1 anos)
Retorno total do capital investido em pouco mais de 1 ano.
📈 RETORNO LÍQUIDO
Caixa Livre
A partir do 14º mês, 100% da economia se reverte em lucro para a administração.

## Slide 16
ESTUDO DE CUSTO E VIABILIDADE • NOVO SHOPPING
16. CURVA DE AMORTIZAÇÃO & FLUXO DE CAIXA (5 ANOS)
3D AR CONDICIONADO & ENGENHARIA TÉRMICA | ENG. VICTOR HUGO MOTA DE ALMEIDA | NOVO SHOPPING
📅 FLUXO PLURIANUAL
5 Anos de Operação
Ano 0: -R$ 301k | Ano 1: +R$ 263k | Ano 2 (Payback): +R$ 526k
🏆 LUCRO ACUMULADO
+R$ 1.014.891,40
Saldo líquido positivo gerado nos primeiros 5 anos após amortizar o CAPEX.

## Slide 17
ESTUDO DE CUSTO E VIABILIDADE • NOVO SHOPPING
17. INDICADORES DE ENGENHARIA FINANCEIRA: ROI E VPL
3D AR CONDICIONADO & ENGENHARIA TÉRMICA | ENG. VICTOR HUGO MOTA DE ALMEIDA | NOVO SHOPPING
📈 ROI EM 5 ANOS
+337,2%
Retorno de mais de 3,3 vezes o capital investido.
💎 VPL (TMA 12% a.a.)
R$ 647.625,32
Criação direta de valor econômico e viabilidade incontestável.

## Slide 18
ESTUDO DE CUSTO E VIABILIDADE • NOVO SHOPPING
18. SUSTENTABILIDADE, DESCARBONIZAÇÃO & METAS ESG
3D AR CONDICIONADO & ENGENHARIA TÉRMICA | ENG. VICTOR HUGO MOTA DE ALMEIDA | NOVO SHOPPING
🌱 REDUÇÃO DE CO₂
30,2 t CO₂ / ano
151 toneladas de carbono mitigadas em 5 anos (Fator SIN/MCTI).
🌳 EQUIVALÊNCIA VERDE
~215 Árvores/ano
Equivale ao plantio de 215 árvores adultas ou ~150 mil km a menos rodados.

## Slide 19
ESTUDO DE CUSTO E VIABILIDADE • NOVO SHOPPING
19. PLANO DE EXECUÇÃO & CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
3D AR CONDICIONADO & ENGENHARIA TÉRMICA | ENG. VICTOR HUGO MOTA DE ALMEIDA | NOVO SHOPPING
📅 CRONOGRAMA EM 4 FASES
5 Meses de Execução
Fase 1 (Mês 1): Engenharia & Painéis Fase 2 (Mês 2): Piloto em 6 máquinas Fase 3 (Mês 3-4): Expansão noturna Fase 4 (Mês 5): Comissionamento & Handover
🛡️ ZERO IMPACTO
Operação Noturna
Execução sem qualquer interrupção das atividades normais do shopping.

## Slide 20
ESTUDO DE CUSTO E VIABILIDADE • NOVO SHOPPING
20. CONCLUSÃO TÉCNICA & ASSINATURA DE ENGENHARIA
3D AR CONDICIONADO & ENGENHARIA TÉRMICA | ENG. VICTOR HUGO MOTA DE ALMEIDA | NOVO SHOPPING
✅ VIABILIDADE COMPROVADA
R$ 263 mil/ano de Economia
Payback em 13,7 meses, ROI de 337,2% e proteção patrimonial de 38 climatizadores.
✍️ ASSINATURA OFICIAL
Eng. Victor Hugo Mota de Almeida
3D Ar Condicionado e Engenharia Térmica | Responsável Técnico