## Slide 1
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA
Retrofit do Sistema de Climatização (HVAC) — Automação e Gerenciamento Inteligente por CLP em 38 Equipamentos
Cliente: Novo Shopping Center — Setor de Engenharia e Manutenção Elaboração Técnica: 3D Ar Condicionado — Engenharia Térmica & Automação Industrial Responsável Técnico: Eng. Victor Hugo Mota de Almeida Local / Data: Ribeirão Preto / SP — Agosto de 2026

## Slide 2
Resumo Executivo & Principais Indicadores
Retrofit de 38 climatizadores com automação inteligente por CLP
R$ 301.000
Investimento Total (CAPEX)
R$ 217.686 /ano
Economia Anual Recorrente
10,2 %
Redução de Consumo de Energia
16,6 meses
Payback Simples (~1,4 ano)
+261,6 %
ROI em 5 Anos
R$ 483.710
VPL (TMA 12% a.a.)
290.249 kWh/ano
Energia Economizada
25,0 tCO2/ano
Descarbonização ESG
Novo Shopping — Retrofit HVAC Inteligente
2 / 15

## Slide 3
Diagnóstico da Instalação Existente
Cenário anterior — controle analógico e descentralizado
1
Acionamento Simultâneo Forçado
Ambas condensadoras ligam juntas a 100% de carga, gerando pico de corrente de partida.
2
Efeito "Chattering"
Liga/desliga constante dos compressores de grande porte sob carga plena.
3
Desgaste Mecânico Desbalanceado
Inexistência de rodízio de horas entre compressores.
4
Alto Duty Cycle Contínuo
Ambas as UCs ciclam com 70% de duty cycle o tempo todo.
Custo do Cenário Atual
Consumo mensal
237.000 kWh
Custo mensal
R$ 177.749,96
Custo anual
R$ 2.132.999,57
38 máquinas, sem monitoramento centralizado ou telemetria em tempo real
Novo Shopping — Retrofit HVAC Inteligente
3 / 15

## Slide 4
A Solução de Engenharia Proposta
Retrofit térmico por CLP inteligente — 4 pilares tecnológicos
01
Controle Proporcional em 2 Estágios
Fim do acionamento síncrono. Na estabilidade térmica, opera apenas a unidade Mestre; a Escrava só entra em picos de sobrecarga.
02
Rodízio Automático a Cada 12h
O CLP alterna Mestre e Escrava a cada 12 horas, equalizando o desgaste e as horas de vida útil dos compressores.
03
Redundância Ativa 100%
Monitoramento contínuo de corrente e fluxo. Em falha da Mestre, a Escrava assume em menos de 1 segundo.
04
Gestão Centralizada Remota
Telemetria e supervisão em tempo real de temperatura, alarmes e ajustes de setpoint à distância.
Novo Shopping — Retrofit HVAC Inteligente
4 / 15

## Slide 5
Metodologia de Cálculo e Fórmulas Termoelétricas
Premissas Elétricas
Tensão de alimentação: 380V trifásico Fator de potência (cos phi): 0,95 Corrente nominal: I = (P_total x 1000) / (raiz(3) x 380 x 0,95) Constante mensal: 4,33 semanas/mês
Jornada Diária (12h de Operação)
Pull-Down — 1,5h Rampa inicial: 100% dos compressores em conjunto
Manutenção — 10,5h Temperatura estabilizada: economia do CLP atua
Equações de Consumo
Cenário Antes (Analógico)
Consumo = Qtd_UC x Pot_UC x [min(Horas,Setup) + max(0,Horas-Setup) x DC_Antes]
DC_Antes = 0,70 (70% em ambas as UCs)
Cenário Depois (CLP Inteligente)
Consumo = Qtd_UC x Pot_UC x min(Horas,Setup) + [(1 x Pot_UC x DC_Mestre) + (Qtd_UC-1) x Pot_UC x DC_Escrava] x max(0,Horas-Setup)
DC_Mestre = 0,70 | DC_Escrava = 0,50
Novo Shopping — Retrofit HVAC Inteligente
5 / 15

## Slide 6
Parâmetros Operacionais Padrão (Baseline)
Parâmetro | Valor | Unidade
Setpoint de Temperatura | 22,0 | °C
Histerese de Controle | 1,0 | °C
Tempo de Revezamento Mestre/Escrava | 12,0 | horas
Tarifa de Energia Elétrica | R$ 0,75 | R$/kWh
Investimento CAPEX Total | R$ 301.000,00 | R$
Duty Cycle Antes (Ambas UCs) | 0,70 (70%) | fração
Duty Cycle Mestre Depois | 0,70 (70%) | fração
Duty Cycle Escrava Depois | 0,50 (50%) | fração
Horas de Operação (todos os dias) | 12,0 | horas/dia
Tempo de Pull-Down (Setup) | 1,5 | horas
Quantidade de Climatizadores | 38 | unidades
Taxa Mínima de Atratividade (TMA) | 12,0 | % a.a.
Fator de Emissão de Carbono (SIN/MCTI) | 0,086 | kg CO2/kWh
Novo Shopping — Retrofit HVAC Inteligente
6 / 15

## Slide 7
Matriz de Correlação & Sensibilidade
Como cada variável impacta consumo, custo e retorno financeiro
1 — Tarifa de Energia (R$/kWh)
Chart: 
| 0,65 | 0,75 | 0,85 | 1,00
Economia Anual (R$ mil) | 188.7 | 217.7 | 246.7 | 290.2
2 — Duty Cycle da Unidade Escrava
Chart: 
| 30% | 40% | 50% (padrão) | 60%
Economia Anual (R$ mil) | 435.4 | 326.5 | 217.7 | 108.8
Horas de operação: +2h/dia (Black Friday/Natal) eleva a economia para R$ 259.294,79/ano (payback 13,9 meses). CAPEX: cada R$ 50 mil a mais/menos desloca o payback em ~2,7 meses, sem alterar a economia física gerada.
Escala linear por máquina retrofitada: cada climatizador gera R$ 477,38/mês (R$ 5.728,59/ano) de economia líquida individual — 10 máquinas = R$ 57.285,90/ano; 38 máquinas (parque total) = R$ 217.686,42/ano.
Novo Shopping — Retrofit HVAC Inteligente
7 / 15

## Slide 8
Parque Instalado: Cadastro dos 38 Climatizadores
38
Climatizadores
76
Unid. Condensadoras (UCs)
41
Unid. Evaporadoras (UEs)
851,1 kW
Potência Total Instalada
1.361,6 A
Corrente Total (380V)
Distribuição por Tipologia de Evaporadora
Tipologia | Qtd. | Pot. Total | Corrente
Tipo 1 — 1 UE de 1,5 kW | 16 | 21,5 kW | 34,4 A
Tipo 2 — 1 UE de 2,2 kW | 7 | 22,2 kW | 35,5 A
Tipo 3 — 1 UE de 3,0 kW | 12 | 23,0 kW | 36,8 A
Tipo 4 — 2 UEs de 1,5 kW | 1 | 23,0 kW | 36,8 A
Tipo 5 — 2 UEs de 2,2 kW | 1 | 24,4 kW | 39,0 A
Tipo 6 — 2 UEs de 3,0 kW | 1 | 26,0 kW | 41,6 A
91,1 kW
Potência total de evaporadoras
760,0 kW
Potência total de condensadoras (76 UCs de 10,0 kW)
Novo Shopping — Retrofit HVAC Inteligente
8 / 15

## Slide 9
Validação Prática em Campo — Telemetria (Logs R1)
Dados minuto a minuto direto dos CLPs durante 12h de expediente diário
Equip. | Evaps | Tempo p/ Setpoint | DC Mestre | DC Escrava | Ambos ON/dia | DC Global | Rodízio 12h?
FC-17 | 1 | 351,8 min (~5,9h) | 69,2% | 53,4% | 203,7 min/dia | 61,3% | SIM
FC-27 | 2 | 121,5 min (~2,0h) | 69,3% | 37,2% | 43,0 min/dia | 53,3% | SIM
FC-28 | 2 | 30,0 min (~0,5h) | 73,4% | 41,2% | 45,0 min/dia | 57,3% | SIM
Conclusões de Engenharia
OK
Rodízio automático de 12h operando com 100% de sucesso na alternância dos compressores líderes.
OK
Equipamentos com 2 evaporadoras atingem o setpoint em 30-120 min e reduzem o acionamento simultâneo para ~43-45 min/dia (~6% da jornada).
OK
No FC-17 (1 evaporadora, alta carga), o CLP evitou sobrecarga contínua, modulando a Escrava a 53,4% contra os 70% do sistema antigo.
Novo Shopping — Retrofit HVAC Inteligente
9 / 15

## Slide 10
Comparativo Consolidado de Custos e Consumo
Indicador | Antes | Com CLP | Economia | Redução
Consumo Mensal de Energia | 237.000 kWh | 212.813 kWh | 24.187 kWh | -10,2%
Consumo Anual de Energia | 2.843.999 kWh | 2.553.751 kWh | 290.249 kWh | -10,2%
Gasto Operacional Mensal | R$ 177.749,96 | R$ 159.609,43 | R$ 18.140,53 | -10,2%
Gasto Operacional Anual | R$ 2.132.999,57 | R$ 1.915.313,15 | R$ 217.686,42 | -10,2%
Consumo Mensal de Energia (kWh)
Chart: 
| Antes | Com CLP
kWh/mês | 237000 | 212813
Gasto Operacional Anual (R$)
Chart: 
| Antes | Com CLP
R$/ano | 2132999.57 | 1915313.15
Novo Shopping — Retrofit HVAC Inteligente
10 / 15

## Slide 11
Análise de Viabilidade Financeira (5 Anos)
R$ 301.000
CAPEX Inicial
16,6 meses
Payback Simples
+261,6%
ROI em 5 Anos
R$ 483.710
VPL (TMA 12%)
Curva de Fluxo de Caixa Acumulado
Chart: 
| Mês 0 | Mês 6 | Mês 12 | Mês 16,6 | Mês 24 | Mês 36 | Mês 48 | Mês 60
Fluxo de Caixa Acumulado (R$) | -301000 | -192156.82 | -83313.64 | 0 | 134372.72 | 352059.08 | 569745.44 | 787432.1
Breakeven
17º mês completo
Lucro líquido em 5 anos
R$ 787.432,10
Economia acumulada - CAPEX
R$ 1.088.432,10 - R$ 301.000,00
Novo Shopping — Retrofit HVAC Inteligente
11 / 15

## Slide 12
Sustentabilidade Corporativa e Descarbonização ESG
25,0 tCO2/ano
de emissões de gases de efeito estufa evitadas por ano (125 tCO2 em 5 anos)
290.249 kWh/ano de energia economizada 0,086 kg CO2/kWh fator de emissão (SIN / MCTI)
1.560
~1.560 árvores
plantadas e preservadas por ano para absorver o mesmo volume de carbono
54
~54 veículos
de passeio a combustão retirados de circulação nas avenidas de Ribeirão Preto
ISO
Selos verdes
Qualificação direta para certificações LEED, EDGE e ISO 50001
Novo Shopping — Retrofit HVAC Inteligente
12 / 15

## Slide 13
Cronograma Executivo de Implantação (12 Semanas)
Instalação sem parada operacional — obras noturnas das 22h às 08h
1
S1-S2
Engenharia & Aquisição
Detalhamento, compra de CLPs, sensores de corrente e quadros.
2
S3-S4
Bancada & Programação
Montagem de bancada, testes e firmware dos CLPs.
3
S5-S9
Instalação Física
Instalação nos 38 climatizadores (7-8 máquinas/semana).
4
S10-S11
Comissionamento
Ajuste fino de setpoints e validação do rodízio 12h.
5
S12
Entrega & Treinamento
Treinamento da equipe, painel web e termo de aceite.
Novo Shopping — Retrofit HVAC Inteligente
13 / 15

## Slide 14
Perguntas Frequentes & Mitigação de Riscos
?
O que acontece se o CLP falhar?
Chave seletora manual/automática em cada quadro. O operador comuta em 1 segundo para o modo manual analógico de emergência.
?
A economia compromete o conforto térmico em dias quentes?
Não. O CLP monitora o erro de temperatura; em dias de calor extremo ou alta lotação, a Escrava entra em auxílio imediato.
?
O que comprova que a economia é real?
Telemetria já instalada nos pilotos (FC-17, FC-27, FC-28) comprovou a redução do acionamento síncrono e a conformidade do rodízio.
Novo Shopping — Retrofit HVAC Inteligente
14 / 15

## Slide 15
Conclusão, Parecer Técnico e Próximos Passos
Projeto tecnicamente maduro, financeiramente de altíssimo retorno e ambientalmente responsável. Investimento de R$ 301.000,00 com retorno garantido em 16,6 meses. Redução permanente de R$ 217.686,42/ano no custo operacional de energia elétrica.
Próximos Passos Recomendados
1
Aprovação da proposta executiva pela Diretoria e Conselho Gestor.
2
Assinatura do contrato de fornecimento e serviços.
3
Início imediato da Fase 01 do cronograma executivo.
3D Ar Condicionado — Engenharia Térmica & Automação Industrial
Eng. Victor Hugo Mota de Almeida — Especialista em Eficiência Energética & Automação Industrial